中马钦州产业园区启动区标准厂房项目和产业工人公共租赁房项目电梯维护保养服务

公开比选文件

我公司拟对中马钦州产业园区启动区标准厂房项目26台电梯及产业工人公共租赁房项目2台电梯的维护保养通过公开比选选择服务单位，具体事项如下：

- 一、电梯维保服务内容及要求

（一）维保公司负责免费更换除曳引机外的所有损坏的电梯配件，维保范围特别指出包括电梯的监控设备、井道照明机房照明及轿箱照明、设备及机房卫生、轿箱内贴纸。

（二）维保公司负责办理年检相关手续，保证我方电梯年检通过，年检费用由甲方负责，复检费用由维保公司负责。

（三）维保公司负责监视电梯状态（运行异响、运行平稳度、运行次数、电梯所有部件外观及标签、安全贴纸、元器件老化程度等），如果发现任何异常应及时通知我方。

（四）维保公司应配合我方组织的一切与电梯相关的工作，并提供电梯的技术支持。

（五）因电梯使用不当引发的电梯故障停梯，维保公司应尽维修责任，尽快恢复电梯正常运行。

（六）电梯故障停梯时间不得超过24小时，如有特殊情况（电梯配件损坏需更换、发生事故需安全评估）停梯不得超过3天。

（七）电梯被更换的所有零配件属我方所有交由我方保存，能修复的机械配件由维保公司负责维修，电子器件只更换不维修。

- 二、报价单位资格要求

（一）具有独立法人资格，营业执照经营范围包含电梯的安装改造维修，且具备《特种设备安装改造修理许可证》（电梯）；

- （二）能够确保标准厂房项目和产业工人公共租赁房项目电梯维保地点半个小时路程的驻点保障能力。

三、维保人员岗位要求

（一）电梯发生故障、困人时维保人员必须30分钟内到达现场解决问题。

（二）维保人员应驻场，白天至少2人，晚上至少1人。住宿地点由维保公司自行解决，亦不提供库房。

（三）维保人员应在每半个月提供给我方一份电梯运行及维保情况报告，每一个月提供给我方一份维保计划（内容包含维保时间、维保项目、维保目的、维保达到效果、参加人员名单）

（四）维保人员在我方区域内受到任何财产与人身伤害由维保公司负责。

（五）电梯维保人员要固定，有2年及以上的电梯维保工作经验，遵守职业道德。我方有权要求调整不适合的维保人员。

（六）维保人员在我方现场工作的，必须遵守我方针对施工单位制定的所有制度。

四、比选须知

（一）比选采购范围：中马钦州产业园区启动区标准厂房项目和产业工人公共租赁房项目电梯维护保养服务

（二）接收报价文件截止日期：至2020年6月29日18:00止。

（三）服务期限：1年

（四）预算控制价为：166320元

（五）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）

目录

第一章、报价人简介

第二章、营业执照、《特种设备安装改造修理许可证》（电梯）；

第三章、报价函（报包干总价（含税），税率为  %，并附报价单位联系人、联系方式、报价单位开户银行及账号等）；

第四章、企业近两年已完成类似维保服务项目一览表，在一览表中注明合同名称、合作单位、合同金额等（一览表后附合同扫描件）；

第五章、拟投入本服务项目的维保人员情况（拟投入人员须具备2年及以上电梯维护保养经验，附人员简介及近三个月（2020年3月—5月）社保缴纳证明）。

第六章、维保服务承诺（包括电梯发生故障时的响应时间、到达现场的时间，解决问题的时间；停梯最长的时间节点；驻场人员数量；维保服务质量承诺等）

五、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封；

7.报价文件资料未加盖公司公章；

8.资格证明文件不全或不符合比选要求，或超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按十分制进行评分。

- 商务文件（权重60%，满分6分）

根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或低于控制价80%的，均作无效处理，评审按以下五个档进行：

1为不合格（得分为1/5*6）；

2为一般（得分为2/5*6）；

3为合格（得分为3/5*6）；

4为良好（得分为4/5*6）；

5为优秀（得分为5/5*6）。

- 技术文件（权重40%，满分4分）

| - 序号 | - 评审 - 项目 | - 权重 | - 评审依据 | - 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 业绩 | - 权重10% - 满分1分 | - 根据所附业绩合同内容，合同数量、合同金额大小、与本采购项目的匹配度等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1）； 2为一般 （得分为2/5*1）； 3为合格 （得分为3/5*1）； 4为良好 （得分为4/5*1）； 5为优秀 （得分为5/5*1）。 |
| - 2 | - 人员配置 | - 权重10% - 满分1分 | - 根据拟投入人员的数量、人员简介、人员维保经验等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1）； 2为一般 （得分为2/5*1）； 3为合格 （得分为3/5*1）； 4为良好 （得分为4/5*1）； 5为优秀 （得分为5/5*1）。 |
| - 3 | - 维保服务承诺 | - 权重20% - 满分2分 | - 根据维保各个时间点的响应是否优于我们的要求、驻场人员数量、维保服务质量承诺的优劣等方面的内容进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*2）； 2为一般 （得分为2/5*2）； 3为合格 （得分为3/5*2）； 4为良好 （得分为4/5*2）； 5为优秀 （得分为5/5*2）。 |

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选为中选人。

附件：2020年度中马产业园标准厂房3#~15#及产业工人公共租赁房3#、5#电梯维护保养合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2020年6月22日

2020年度中马产业园标准厂房3#~15#及产业工人公共租赁房3#、5#电梯

维护保养合同

合同编号：

甲    方：广西中马钦州产业园区开发有限公司

乙    方:

项目名称：中马产业园标准厂房3#~15#及产业工人公共租赁房3#、5#电梯维保

项目地址：中马产业园标准厂房及产业工人公共租赁房

签约日期： 2020 年  月  日

签约地：广西中马钦州产业园区

为确保电梯质量及延长电梯的使用寿命，依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就甲方的“中马产业园标准厂房3#~15#及产业工人公共租赁房3#、5#电梯维保项目”共计28台电梯维护保养工程协商一致，甲方同意委托乙方对下列电梯设备进行全面、持续、规范的维护保养服务，并按下列条款订立本合同。

- 合同期限壹年，自20年 月 日至20年月日。

二、电梯维护保养服务费为：

| 电梯编号 | 品牌 | 型号 | 载重量 | 速度 | 层/站 | 台数 | 每年保养费 单价(元/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准厂房3#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房4#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房5#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房6#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房7#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房8#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房9#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房10#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房12#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房13#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房14#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 标准厂房15#楼 | 巨人通力 | GF21 | 2000KG | 1.0M/S | 4/4 | 2 |  |
| 产业工人公共租赁房3#楼 | 奥的斯无机房电梯 | GEN2 comfort | 1000KG | 1.0M/S | 2/2 | 1 |  |
| 产业工人公共租赁房5#楼 | 奥的斯无机房电梯 | GEN2 comfort | 1000KG | 1.0M/S | 2/2 | 1 |  |
| 以上28台电梯每年维护保养服务费合计：（大写） 元整（¥ 00.00）；其中不含税价为人民币（大写） 元（￥ ）；增值税额为人民币（大写） 元（￥ ）。 附注：1、此费用不包括年检时特种设备监督检验部门应收取的费用及每两年需做的限速器校验费用。（年检费用由甲方另行支付给特种设备监督检验部门）。 2、此费用包含单次更换50元以内如靴衬、弹簧、井道照明灯泡等常用易损件，由乙方免费提供并安装。 3、上述费用均包含6%的增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同维护保养服务费，甲方经银行转帐方式按以下约定支付给乙方：

维护保养服务费按季度进行结算，在乙方为甲方提供该季度电梯维护保养服务后，甲方收到乙方提供的合法有效增值税专用发票及请款函后30个工作日内向乙方支付电梯维护保养服务费，转账至乙方以下指定账户：

乙方户名：

开户行：

账号：

三、每月由乙方维护保养专业人员对电梯进行2次（间隙不大于15天）全面、规范的维护保养。每半年进行一次安全大检查。在每年特种设备监督检验部门年检前，由乙方进行年检综合维修。每次检查、维护保养需有规范详细的维护保养记录单，一式两份，双方签字确认。乙方须遵守小区管理制度和安全规程，自行配备工作所需工具及设备，工作现场设置安全警示标志，落实现场安全防护措施，保证作业安全。乙方维护人员必须持证上岗，安全作业，自行承担现场作业的相关人身财产安全责任。

四、维护保养内容及乙方职责详见附件。附件内容中未约定的电梯维护保养内容及维保单位职责，则应按照《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》等国家规范进行。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》、《电梯制造与安装安全规范》等相关规定。

五、乙方应设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。当电梯发生故障，甲方必须进行恰当的处理并及时通知乙方，乙方接到通知后在半小时内到达现场进行维修。

六、当电梯进行保养及调整工作时，如发现部分零部件正常磨损或损坏需要更换时，由乙方提出申请及预算，交甲方审批后方可更换，更换零部件费用由甲方承担（若更换工作量大并超出正常维护保养的范围，如大、中修及收紧钢丝绳等工作，由甲方按照市场价打折后支付一定维修费给乙方）。

七、如有需要，甲方应负责乙方进口所有用于甲方的电梯进行修理之零件，并支付有关进口费用、税项。

八、电梯及其所有附件，均为甲方的财产，乙方不负责任何保管责任。乙方不承担任何超出乙方合理控制范围之外的事件引起的该电梯设备丢失、损坏或延误责任，同时乙方不承担因政府行为、停电、罢工、闭厂、火灾、爆炸、盗窃、雷电、水灾、浸水、地震、台风、暴乱、骚乱、战争、蓄意破坏等不可抗力的行为造成的任何损失，以及偶发事件的间接损失。

九、在每年特种设备监督检验部门年检前，由乙方进行年检综合维修，经乙方自检合格后在甲方协助下由乙方申报特种设备监督检验部门进行年检，年检费用由甲方承担。乙方应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验机构提出定期检验申请并保证颁发的《电梯检验合格证》时间连续无缝隙。因乙方原因导致电梯年检不合格的，由乙方负责整改，并承担该复检费用。如甲方未按照乙方提出的不合格事项进行整改，导致电梯年检不合格的，将由甲方自行承担复检费用。

十、甲、乙双方同意以上条款，甲方将按照以上有关付款之规定付款，经乙方定期催告后，如仍不付款，乙方将随时终止此合同，并免除对甲方的电梯的保养责任，甲方承担违约责任并将乙方已实际提供并经甲方认可的电梯维护保养服务对应的费用支付给乙方。

十一、维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。甲方有权督促乙方人员严格执行保养项目，如没有按规定项目进行保养，有权拒签维护保养报告书中的用户签名。

十二、违约责任

1、乙方不按国家的规定（包括但不限于《电梯维修规范》《电梯制造与安装安全规范》等）及合同约定条款履行义务的，每次扣除500元，连续超过三次构成根本违约，甲方有权单方终止合同，且乙方应按合同总价款的30%作为违约金向甲方支付。

2、乙方违反国家的规定及本合同的规定，不按时按要求保养维护电梯或因保养维护不良造成电梯故障时，乙方须负责及时无偿修复。

3、因保养不当停梯，若在五个工作日未能恢复运行的，将免收该台一个月的保养费；在十个工作日未能恢复运行的，将免收该台一年的保养费。超过十五个工作日未能恢复运行的，甲方有权解除本合同，乙方除应退还当年的保养费外，还应按合同总价款的30%作为违约金向甲方支付。

4、情况严重时，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已支付全部维修保养费用后还应按合同总价款的30%作为违约金向甲方支付，违约金不足以赔偿损失的，乙方还须赔偿由此而造成甲方的全部经济损失，并承担因此导致的人员伤害全部责任。

5、在双方正常履行合同的前提下，任何一方单方面提出终止合同，需在终止前30天以书面形式通知对方，同时酌情支付本合同价的30%违约金给守约方。如甲方不再是本合同维保项目业主，则本合同自行终止，甲乙双方均不承担违约责任，但甲方须结清乙方已实际提供并经甲方认可的电梯维护保养服务对应的费用。

十三、其他

1、在履行本合同时所发生争议应由甲、乙双方友好协商解决，如未能达成一致，甲、乙双方任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同自甲、乙双方盖章之日起立即生效。

3、本合同附件是本合同的有效组成部分。

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方各执两份。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：

签订日期：2020 年  月  日            签订日期：2020年  月  日

附件：

电 梯 维 护 保 养 项 目

- 机房检修

- 曳引电动机检查：

- 电动机清洁除尘。

- 检查各轴有无磨损及异常响声。

- 各轴承加注润滑油（所需润滑油及费用由甲方承担）。

- 曳引机检修：

- 曳引机各部位清洁。

- 检查曳引机各轴承有无磨损、串动及异常响声。

- 检查曳引机各油封是否完好，有无漏油。

- 按曳引机使用说明规范定期更换曳引机油（所需润滑油及费用由甲方承担）。

- 检查各部位螺丝是否旋紧。

- 检查曳引轮、导向轮是否磨损及磨损程度。

- 曳引钢丝绳检修：

- 检查钢丝绳是否磨损。

- 清洁钢丝绳，作防锈保养。

- 检查钢丝绳涨紧状态及磨损程度。

- 检查曳引钢丝绳轮磨损程度。

- 井道光电传感装置：

- 光电传感器清洁除尘。

- 检查调整光电传感器精度及电气线路。

- 检查调整井道传感器及隔磁板。

- 检查井道传感器专用磁铁。

- 限速器检修：

- 限速器清洁检查润滑（所需润滑油及费用由甲方承担）。

- 限速器电气开关检查调整。

- 检查限速器钢丝绳涨紧状态及磨损程度。

- 机房设施检查：

检查有无火警装置、安全标志、机房清洁。

- 电气控制柜检修：

- 清洁除尘。

- 检查各电气元件是否完好，各电气触点接触是否良好。

- 检查调整各接触器触头间隙。

- 检查各接线座，接线端子有无松脱，焊接点有无松脱，各电气线路有无损坏。

- 上紧各部位螺丝。

- 电气检修：

- 各安全开关电路检修调整。

- 电气绝缘检修测试。

- 电气控制参数调整。

- 所有机械电气联动调试。

- 轿厢检修

- 轿顶装置检修：

- 轿顶清洁除尘。

- 检查调整各轿厢导靴尺寸、磨损程度。

- 检查调整轿门传动机构。

- 检查轿顶电气箱各电器元件、电器线路是否完好无损。

- 导轨油杯加注润滑油（所需润滑油及费用由甲方承担）。

- 轿厢检查：

- 检查轿厢电气操纵盒各开关、按钮是否动作灵活可靠。

- 检查轿厢位置指示装置是否完好，各按钮指示灯是否完好。

- 检修轿厢照明。

- 检查调整轿门各传动定位机构，清洁除尘，加注润滑油（所需润滑油及费用由甲方承担）。

- 检查轿厢各部位螺丝有无松脱。

- 轿厢清洁除尘。

- 轿底检修：

- 检查调整各秤重装置开关。

- 安全钳装置清洗调整。

- 检查各螺丝是否松脱。

- 轿底清洁除尘。

- 井道检修：

- 各导轨垂直度、平行度调整。

- 检查各导轨接头螺丝是否松脱。

- 检查各导轨支架焊接口是否锈蚀并进行补焊。

- 检查各导轨支架螺丝是否松脱。

- 各有关部位补漆。

- 上、下电气开关检查调整。

- 厅门检修：

- 检查调整各厅门传动定位机构。

- 调整门扇、门套间隙。

- 检查各部位螺丝是否松脱。

- 检查厅外呼指层装置是否完好可靠。

- 各厅门清洁除尘、润滑（所需润滑油及费用由甲方承担）。

- 底坑检修：

- 各缓冲装置及电气联动开关清洁检修调整。

- 限速器涨绳轮及电气联动开关清洁检修调整。

- 检修底坑检修盒。

- 底坑清洁。